## 出厂水
二○二六年一月份水质检验结果报表
营口水务集团有限公司出厂水
序号 | 采样地点 | 路南净水厂 | 沿海净水厂 | 盖州水厂 | 团甸水厂 | 鲅鱼圈水厂 | 熊岳水厂 | 杨家店水厂 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749-2022）
| 采样时间 | 9日 | 8日 | 14日 | 14日 | 15日 | 15日 | 14日
1 | 总大肠菌群/（CFU/100 mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL） | — | — | — | — | — | — | — | 不应检出
3 | 菌落总数/（CFU/mL） | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 100
4 | 砷/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01
5 | 镉/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.005
6 | 铬（六价）/（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅/（mg/L） | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | 0.01
8 | 汞/（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001
9 | 氰化物/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.05
10 | 氟化物/（mg/L） | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 2.36 | 2.3 | 7.39 | 7.94 | 8.55 | 6.48 | 2.07 | 10
12 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.0310 | 0.0043 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 0.0156 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 0.06
15 | 三溴甲烷/（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.1
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量） | 0.77667 | 0.071667 | 0.011667 | 0.02 | 0.013333 | 0.011667 | 0.011667 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 二氯乙酸/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.05
18 | 三氯乙酸/（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
19 | 溴酸盐/（mg/L) | — | — | — | — | — | — | — | 0.01
20 | 亚氯酸盐/（mg/L） | — | 0.21 | ＜0.0024 | 0.11 | 0.30 | 0.24 | ＜0.0024 | 0.7
21 | 氯酸盐/（mg/L） | — | 0.28 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | 0.46 | ＜0.005 | 0.7
22 | 色度（铂钴色度单位）/度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 1
24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 7.78 | 7.68 | 7.53 | 7.68 | 7.13 | 7.16 | 7.26 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 铝/（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.2
28 | 铁/（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.3
29 | 锰/（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.1
30 | 铜/（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 1
31 | 锌/（mg/L） | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | 1
32 | 氯化物/（mg/L） | 16.97 | 8.15 | 35.04 | 36.82 | 46.15 | 17.46 | 5.65 | 250
33 | 硫酸盐/（mg/L） | 76.72 | 18.80 | 66.36 | 52.14 | 33.64 | 28.00 | 18.12 | 250
34 | 溶解性总固体/（mg/L） | 185 | 192 | 192 | 198 | 197 | 195 | 186 | 1000
35 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 246.22 | 114.10 | 67.38 | 182.36 | 356.72 | 118.91 | 336.90 | 450
36 | 高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L) | 2.62 | 1.82 | 1.48 | 0.67 | 1.93 | 2.46 | 0.52 | 3
37 | 氨（以N计）/（mg/L） | 0.21 | 0.11 | 0.08 | ＜0.02 | 0.38 | 0.46 | 0.12 | 0.5
38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5（指导值）
39 | 总β放射性/（Bq/L） | 0.071 | 0.072 | 0.078 | 0.071 | 0.081 | 0.077 | 0.069 | 1（指导值）
40 | 游离氯/(mg/L) | 0.68 | — | — | — | — | — | — | ≥0.3
41 | 二氧化氯（ClO2）/（mg/L） | — | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | ≥0.1
42 | 总氯/（mg/L） | — | — | — | — | — | — | — | ≥0.5
43 | 臭氧/（mg/L） | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.3
二○二六年二月份水质检验结果报表
营口水务集团有限公司出厂水
序号 | 采样地点 | 路南净水厂 | 沿海净水厂 | 盖州水厂 | 团甸水厂 | 鲅鱼圈水厂 | 熊岳水厂 | 杨家店水厂 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749-2022）
| 采样时间 | 5日 | 9日 | 10日 | 11日 | 10日 | 10日 | 11日
1 | 总大肠菌群/（CFU/100 mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL） | — | — | — | — | — | — | — | 不应检出
3 | 菌落总数/（CFU/mL） | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 100
4 | 砷/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01
5 | 镉/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.005
6 | 铬（六价）/（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅/（mg/L） | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | 0.01
8 | 汞/（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001
9 | 氰化物/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.05
10 | 氟化物/（mg/L） | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 2.97 | 3.25 | 8.27 | 8.01 | 4.40 | 6.60 | 2.60 | 10
12 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.0282 | 0.0050 | 0.0068 | 0.0004 | 0.0067 | 0.0051 | 0.0053 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | 0.0012 | 0.0009 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 0.06
15 | 三溴甲烷/（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.1
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量） | 0.49 | 0.098333 | 0.11333 | 0.0066667 | 0.11167 | 0.085 | 0.088333 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 二氯乙酸/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.05
18 | 三氯乙酸/（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
19 | 溴酸盐/（mg/L) | — | — | — | — | — | — | — | 0.01
20 | 亚氯酸盐/（mg/L） | — | 0.37 | 0.11 | ＜0.0024 | 0.39 | 0.30 | ＜0.0024 | 0.7
21 | 氯酸盐/（mg/L） | — | 0.55 | 0.36 | ＜0.005 | 0.39 | 0.30 | ＜0.005 | 0.7
22 | 色度（铂钴色度单位）/度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.45 | 1
24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 7.63 | 7.65 | 7.11 | 7.40 | 7.18 | 7.62 | 7.45 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 铝/（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.2
28 | 铁/（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.3
29 | 锰/（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.1
30 | 铜/（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 1
31 | 锌/（mg/L） | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | 1
32 | 氯化物/（mg/L） | 20.19 | 11.11 | 39.92 | 40.12 | 14.13 | 20.99 | 6.58 | 250
33 | 硫酸盐/（mg/L） | 91.06 | 28.24 | 69.74 | 65.86 | 29.59 | 27.71 | 24.95 | 250
34 | 溶解性总固体/（mg/L） | 195 | 186 | 191 | 191 | 186 | 182 | 197 | 1000
35 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 194.09 | 115.30 | 294.86 | 367.60 | 123.54 | 114.16 | 81.17 | 450
36 | 高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L) | 2.67 | 1.93 | 0.93 | 1.12 | 2.02 | 2.30 | 1.92 | 3
37 | 氨（以N计）/（mg/L） | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 0.29 | 0.20 | 0.5
38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5（指导值）
39 | 总β放射性/（Bq/L） | 0.062 | 0.071 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.081 | 0.089 | 1（指导值）
40 | 游离氯/(mg/L) | 0.58 | — | — | — | — | — | — | ≥0.3
41 | 二氧化氯（ClO2）/（mg/L） | — | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | ≥0.1
42 | 总氯/（mg/L） | — | — | — | — | — | — | — | ≥0.5
43 | 臭氧/（mg/L） | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.3
二○二六年三月份水质检验结果报表
营口水务集团有限公司出厂水
序号 | 采样地点 | 路南净水厂 | 沿海净水厂 | 盖州水厂 | 团甸水厂 | 鲅鱼圈水厂 | 熊岳水厂 | 杨家店水厂 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749-2022）
| 采样时间 | 3日 | 9日 | 26日 | 11日 | 20日 | 20日 | 26日
1 | 总大肠菌群/（CFU/100 mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌/（CFU/100 mL） | — | — | — | — | — | — | — | 不应检出
3 | 菌落总数/（CFU/mL） | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 100
4 | 砷/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01
5 | 镉/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.005
6 | 铬（六价）/（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅/（mg/L） | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | 0.01
8 | 汞/（mg/L） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001
9 | 氰化物/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.05
10 | 氟化物/（mg/L） | 0.32 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.36 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | 4.46 | 3.4 | 8.09 | 8.96 | 3.34 | 3.08 | 3.61 | 10
12 | 三氯甲烷/（mg/L） | 0.0282 | 0.0049 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0087 | 0.0081 | 0.0030 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷/（mg/L） | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷/（mg/L） | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | 0.06
15 | 三溴甲烷/（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.1
16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量） | 0.47 | 0.081667 | 0.013333 | 0.0066667 | 0.145 | 0.135 | 0.05 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 二氯乙酸/（mg/L） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.05
18 | 三氯乙酸/（mg/L） | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
19 | 溴酸盐/（mg/L) | — | — | — | — | — | — | — | 0.01
20 | 亚氯酸盐/（mg/L） | — | 0.33 | 0.11 | ＜0.0024 | 0.36 | 0.34 | ＜0.0024 | 0.7
21 | 氯酸盐/（mg/L） | — | 0.31 | 0.36 | ＜0.005 | 0.32 | 0.27 | ＜0.005 | 0.7
22 | 色度（铂钴色度单位）/度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 1
24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | 7.86 | 7.65 | 7.42 | 7.40 | 7.87 | 7.83 | 7.81 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 铝/（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.2
28 | 铁/（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.3
29 | 锰/（mg/L） | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.1
30 | 铜/（mg/L） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 1
31 | 锌/（mg/L） | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | 1
32 | 氯化物/（mg/L） | 20.98 | 11.21 | 19.26 | 40.12 | 11.77 | 10.85 | 14.61 | 250
33 | 硫酸盐/（mg/L） | 100.41 | 29.65 | 49.74 | 65.86 | 28.63 | 30.40 | 131.53 | 250
34 | 溶解性总固体/（mg/L） | 195 | 192 | 195 | 191 | 186 | 195 | 188 | 1000
35 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | 197.06 | 93.93 | 290.50 | 370.00 | 99.46 | 106.72 | 143.56 | 450
36 | 高锰酸盐指数（以O2计)/(mg/L) | 1.97 | 2.13 | 0.53 | 1.12 | 2.28 | 2.11 | 1.15 | 3
37 | 氨（以N计）/（mg/L） | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.5
38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5（指导值）
39 | 总β放射性/（Bq/L） | 0.074 | 0.068 | 0.082 | 0.079 | 0.071 | 0.074 | 0.083 | 1（指导值）
40 | 游离氯/(mg/L) | 0.72 | — | — | — | — | — | — | ≥0.3
41 | 二氧化氯（ClO2）/（mg/L） | — | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | ≥0.1
42 | 总氯/（mg/L） | — | — | — | — | — | — | — | ≥0.5
43 | 臭氧/（mg/L） | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.3